Приложение №1 к Приказу № ________

Приложение № __

к Договору поставки ТМЦ

№ _______/_______ от __.__.20__ г.

Техническое задание

на поставку   электрооборудования РУ 0,4 кВ ТП-5

для нужд АО «Улан-Удэнского Приборостроительного Производственного Объединения»

г. Улан-Удэ

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование и количество

Вводная ячейка РУНН 0,4 кВ 2500 А — 2 шт. Секционная ячейка РУНН 0,4 кВ 2500 А — 1 шт. ячеки РУНН с отходящими фидерами 200А (по 6 фидеров)— 2 шт. ячеки РУНН с отходящими фидерами 100А (по 6-10 фидеров) — 4 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

нет

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РУНН 0,4 кВ предназначено для распределения нагрузки по отходящим линиям.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высота над уровнем моря - до 1000 м Температура окружающего воздуха: для умеренного климата - от -45°С до +40°С (исполнение «У») для холодного климата - от -60°С до +40°С (исполнение «ХЛ») Относительная влажность воздуха - не более 80% при температуре +25°С. Трансформаторы не рассчитаны для работы: во взрывоопасной и агрессивной среде при вибрации и тряске при частых включениях и отключениях со стороны питания до 10 раз в сутки

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |
| --- |
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Номинальная мощность кВА напряжение НН кВ Номинальный ток сборных шин А Ток термической стойкости сборных шин в течении 1 сек кА Ток электродинамической стойкости сборных шин кА Токи отходящих линий А Габаритные размерымм Масса полная кг | 1600 0.4 2300 31,5 70 200 100 определить при выборе конструкции |
| Обязательным условием является комплектация поставляемого ТМЦ следующим оборудованием/комплектующими: |
| Наименование дополнительного оборудования/комплектующих (комментарий) | Кол-во, шт. |
| Сборные и секционные шины для двухрядного исполненгия (копмлект) | 1 |
| Подраздел 4.2. Требования по надежности |
| Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенная им ТМЦ отвечает: - требованиям ПТЭЭП, ПУЭ |
| Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования. Двухрядное расположение РУНН с секционнированием между 1 и 2 секциями. Желательно монтажное исполнение как существующая РУНН. |
| Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |
| Согласно требованиям ПТЭЭП, ПУЭ |
| Подраздел 4.5. Требования к электропитанию |
| Питание РУНН от трансформаторов ТМЗ(ТМГ) 6/0,4 кВ. |
| Подраздел 4.6 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| определить при выборе РУНН |
| Подраздел 4.7. Требования к комплектности |
| Комплектность определить при выборе РУНН |
| Подраздел 4.8. Требования к маркировке |
| Заводская бирка. |
| Подраздел 4.9 Требования к упаковке |
| Упаковка должна обеспечить целосность оборудования при перевозке. |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик не позднее 3 рабочих дней с даты подписания Поставщиком и Покупателем Акт приема-передачи в 3-х экземплярах направляет копии надлежащим образом оформленных соответствующих грузовых таможенных деклараций (при наличии таковых), счетов-фактур и счетов на оплату, товарной накладной (форма ТОРГ-12) и копии ж/д и/или товарно-транспортных накладных заказной или курьерской почтой в адрес Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Паспорт на РУНН, протоколы заводских испытаний.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И РАЗГРУЗКЕ

Оборудование должно иметь монтажные крюки

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Нет.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

12 месяцев

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Полность ремонтнопригодное

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

12 месяцев

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно требованиям ПТЭЭП, ПУЭ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

определить при выборе РУНН

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Согласно требованиям ПТЭЭП, ПУЭ Пуско-наладочные работы.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки — установить договором (20.04.2021)

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Определить договором

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Составил: Иванов А.Н.

Инициатор закупки: отд.95

СОГЛАСОВАНО: